## Rashladnici i dry cooleri
TROŠKOVNIK - 1. Redoviti servis rashladnika vode i dry coolera, proizvod Ciat, od strane ovlaštenih servisera
Br.st. | Opis | Jed.mjere | Količina |  | Jed. cijena | Ukupno
1. | Redovan servis rashladnika vode LWP 2800B X HPS (SO 16006315) | komplet | 3 | a' |  | 0
Radovi uključuju:
- Kontrola nepropusnosti sustava
- Kontrola i podešavanje radnih parametara
- Kontrola i podešavanje radnih termostata i presostata
- Kontrola presostata visokog tlaka
- Kontrola presostata niskog tlaka
- Kontrola punjenja freona
- Kontrola kvalitete ulja – ispitivanje kiseline u ulju
- Kontrola aksijalnih ventilatora kondenzatora
- Kontrola internih cjevovoda sustava kao preventiva zbog dodira cijevi i nastajućih vibracija
- Kontrola količine ulja u kompresorima
- Kontrola tlaka vode
- Kontrola elemenata rashladnog kruga (ekspanzijski, magnetni ventili, regulacijski ventili, sušači filteri freona, spojne bakrene cijevi)
- Kontrola svih električnih komponenti,odnosno energetskog i mikroprocesorskog dijela
- Simulacija mogućih kvarova i kontrola reakcije svih elemenata
- Kontrola zaprljanosti vanjskog izmjenjivača
- Ispunjavanje očevidnika KT1 te prema potrebi očevidnika KTZ1.
- Ispunjavanje servisne kartice SK1.
2. | Redovan servis drycoolera OPERA DLN 8084 2 SHI 690A (SO 16006317) | komplet | 8 | a' |  | 0
Radovi uključuju:
- Kontrola i podešavanje radnih parametara
- Kontrola i podešavanje radnih termostata i presostata
- Kontrola aksijalnih ventilatora dry coolera
- Kontrola svih električnih komponenti,odnosno energetskog i mikroprocesorskog dijela
- Kontrola zaprljanosti vanjskog izmjenjivača
3. | Redovan servis Ereba 12H (serijski broj B2017119561) | komplet | 1 | a' |  | 0
- Kontrola nepropusnosti sustava
- Kontrola i podešavanje radnih parametara
- Kontrola i podešavanje radnih termostata i presostata
- Kontrola presostata visokog tlaka
- Kontrola presostata niskog tlaka
- Kontrola punjenja freona
- Kontrola kvalitete ulja – ispitivanje kiseline u ulju
- Kontrola aksijalnih ventilatora kondenzatora
- Kontrola internih cjevovoda sustava kao preventiva zbog dodira cijevi i nastajućih vibracija
- Kontrola količine ulja u kompresorima
- Kontrola tlaka vode
- Kontrola elemenata rashladnog kruga (ekspanzijski, magnetni ventili, regulacijski ventili, sušači filteri freona, spojne bakrene cijevi)
- Kontrola svih električnih komponenti,odnosno energetskog i mikroprocesorskog dijela
- Simulacija mogućih kvarova i kontrola reakcije svih elemenata
- Kontrola zaprljanosti vanjskog izmjenjivača
- Ispunjavanje očevidnika KT1 te prema potrebi očevidnika KTZ1.
- Ispunjavanje servisne kartice SK1.
| UKUPNO ZA STAVKU. : |  |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om. : |  |  |  |  | 0

## Rashladnici zamjena ulja
TROŠKOVNIK - 2. Godišnji servis i zamjena ulja u rashladnicima sa montažom podventila i zamjenom sigurnosnih ventila
Br.st. | Opis | Jed.mjere | Količina |  | Jed. cijena | Ukupno
1. | Radovi na montaži podventila i zamjeni sigurnosnih ventila na rashladnim krugovima C1 i C2 na rashladnicima vode rashladnika vode LW- LWP 2800B X HPS (RA2-serijski broj 02438334/0002) | komplet | 1 | a' |  | 0
Radovi uključuju:
- rekuperacija rashladnog medija R134A iz rashladnog kruga C1 i C2
- demontaža sigurnosnih ventila i ugradnja podventila
- ugradnja novih sigurnosnih ventila
- plombiranje podventila
- zamjena filtera sušača na rashladnim krugovima C1 i C2
- vakumiranje rashladnog kruga C1 i C2
- punjenje rashladnog kruga C1 i C2 rekuperiranim rashladnim medijem R134A
- dodavanje rashladnim medija R134A do pune količine
- startanje uređaja i provjera u radu
Materijal:
| - uložak filtera sušača | kom | 4 | a' |  | 0
| - sigurnosni ventil 3060/45 | kom | 2 | a' |  | 0
| - sigurnosni ventil 3030/45 | kom | 2 | a' |  | 0
| - podventil 3064/44 | kom | 4 | a' |  | 0
| - ispitivanje novih sigurnosnih ventla | kom | 4 | a' |  | 0
| - radna tvar (rashladni medij) R134A | kg | 10 | a' |  | 0
| - DUŠIK (BOCA) | kom | 1 | a' |  | 0
| - sitni potrošni materijal | komplet | 1 | a' |  | 0
2. | Radovi na zamjeni kompletne količine ulja u rashladnim krugovima C1 i C2 na rashladnicima vode rashladnika vode LW-LWP 2800B X HPS (RA3-serijski broj 02438334/0003) | komplet | 1 | a' |  | 0
Radovi uključuju:
- rekuperacija rashladnog medija R134A iz rashladnog kruga C1 i C2
- demontaža sigurnosnih ventila i ugradnja podventila
- ugradnja novih sigurnosnih ventila
- plombiranje podventila
- zamjena filtera sušača na rashladnim krugovima C1 i C2
- vakumiranje rashladnog kruga C1 i C2
- punjenje rashladnog kruga C1 i C2 rekuperiranim rashladnim medijem R134A
- dodavanje rashladnim medija R134A do pune količine
- startanje uređaja i provjera u radu
Materijal:
| - uložak filtera sušača | kom | 4 | a' |  | 0
| - sigurnosni ventil 3060/45 | kom | 2 | a' |  | 0
| - sigurnosni ventil 3030/45 | kom | 2 | a' |  | 0
| - podventil 3064/44 | kom | 4 | a' |  | 0
| - ispitivanje novih sigurnosnih ventla | kom | 4 | a' |  | 0
| - radna tvar (rashladni medij) R134A | kg | 10 | a' |  | 0
| - DUŠIK (BOCA) | kom | 1 | a' |  | 0
| - sitni potrošni materijal | komplet | 1 | a' |  | 0
3 | Radovi na montaži podventila i zamjeni sigurnosnih ventila na rashladnim krugovima C1 i C2 na rashladnicima vode rashladnika vode LW- LWP 2800B X HPS (RA2-serijski broj 02438334/0001) | komplet | 1 | a' |  | 0
Radovi uključuju:
- rekuperacija rashladnog medija R134A iz rashladnog kruga C1 i C2
- demontaža sigurnosnih ventila i ugradnja podventila
- ugradnja novih sigurnosnih ventila
- plombiranje podventila
- zamjena filtera sušača na rashladnim krugovima C1 i C2
- vakumiranje rashladnog kruga C1 i C2
- punjenje rashladnog kruga C1 i C2 rekuperiranim rashladnim medijem R134A
- dodavanje rashladnim medija R134A do pune količine
- startanje uređaja i provjera u radu
Materijal:
| - uložak filtera sušača | kom | 4 | a' |  | 0
| - sigurnosni ventil 3060/45 | kom | 2 | a' |  | 0
| - sigurnosni ventil 3030/45 | kom | 2 | a' |  | 0
| - podventil 3064/44 | kom | 4 | a' |  | 0
| - ispitivanje novih sigurnosnih ventla | kom | 4 | a' |  | 0
| - ulje BSE 170 Bitzer | l | 38 | a' |  | 0
| - radna tvar (rashladni medij) R134A | kg | 10 | a' |  | 0
| - DUŠIK (BOCA) | kom | 1 | a' |  | 0
| - sitni potrošni materijal | komplet | 1 | a' |  | 0
NAPOMENA
Količina radnog medija data je kao procjena, stvarno utrošena količina radnog medija definirati će se nakon obavljanja radova sukladno radnom nalogu potpisanom od strane Naručitelja
| UKUPNO ZA STAVKU. : |  |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om. : |  |  |  |  | 0

## EKM ormari i automatika
TROŠKOVNIK - 3.Servis EKM ormara i automatike
Br.st. | Opis | Jed.mjere | Količina |  | Jed. cijena | Ukupno
1. | Redoviti servis elektrokomandnih ormara i automatske regulacije te centralnog nadzornog sustava, proizvod Honeywell, od strane ovlaštenih servisera
Radovi na ormarima uključuju:
| - Redovan servis EKM ormara i automatike,Objekt 1 – toplinska stanica | kom | 1 | a' |  | 0
| - Redovan servis EKM ormara i automatike,Objekt 1 – rashladna stanica | kom | 1 | a' |  | 0
| - Redovan servis EKM ormara i automatike,Objekt 2 – toplinsko,rashladna stanica | kom | 1 | a' |  | 0
| - Redovan servis EKM ormara i automatike,Dijagnostika – TRS | kom | 1 | a' |  | 0
| - Redovan servis centralnog nadzornog sustava (CNUS) | kom | 1 | a' |  | 0
Radovi na sustavu DDC regulatora,elektrokomandnim ormarima i CNUS sustavu uključuju:
- Kontrola svih elemenata u polju (osjetnici, presostati, pogoni ventila, pogoni žaluzina , zaštitni termostati)
- Kontrola mikroprocesorskih regulatora
- Mjerenje parametara (napon, struja) elektromotornih potrošača (motori ventilatora, crpke) te kontrola pripadajućih elemenata u elektrokomandnom ormaru
- Kontrola rada crpki
- Programiranje mikroprocesorskih regulatora po potrebi i zahtjevu korisnika, sve u svrhu poboljšanja rada sustava
- Provjera svih elemenata CNUS-a, svih točaka, varijabli i njihovih veličina. Po potrebi i zahtjevu korisnika izmjena segmenata CNUS-a u svrhu poboljšanja sustava
| UKUPNO ZA STAVKU. : |  |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om. : |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
Opća bolnica Pula
Troškovnik_rekapitulacija
ev.br.85/25 E-JN
REKAPITULACIJA(Troškovnik 1,2,3)
Redni broj | Naziv | Ukupna cijena u EUR bez PDV-a
1 | 2 | 3
1. | TROŠKOVNIK - 1. Redoviti servis rashladnika vode i dry coolera, proizvod Ciat, od strane ovlaštenih servisera
2. | TROŠKOVNIK - 2. Zamjena ulja i filtera u rashladnicima
3. | TROŠKOVNIK - 3.Servis EKM ormara i automatike
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE (EUR, bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE (EUR, s PDV-om):
Mjesto i datum:_______________________________
Potpis ponuditelja:_______________________________