Opća bolnica Pula

Ospedale Generale di Pola

U Puli, 02.09.2024

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet:  zahtjev za pojašnjenjem i izmjenom

- dostavlja se -

Predmet nabave:

Evidencijski broj: 73/24 E-JN

Poštovani,

Naručitelj je dana 28.08.2024. zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta sa zahtjevom za pojašnjenjem

Upit:

Imamo samo jedno tehničko pitanje.

Da li imate propisano koje vrijeme backupa uređaj mora zadovoljiti prilikom nekoga opterećenja?

Jedino što je propisano jesu baterije od 9Ah. To nije samo po sebi neka odrednica jer se mogu staviti manje ili veće , ali u ovisnosti o njihovom broju raste ili pada kapacitet uređaja.

O tome ovisi u trajanje rada  za vrijeme nestanka električne energije.

Odgovor naručitelja:

UPS mora držati uređaj u radu 60 minuta u slučaju nestanka električne energije.

Naručitelj je dana 29.08.2024. zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta sa zahtjevom za pojašnjenjem

Upit:

Sukladno predmetnom nadmetanju molimo slijedeće pojašnjene, odnosno odgovor na pitanje:

- Je li vam prihvatljiv UPS koji ima izlazni faktor snage 0.9?

Naime navodite da je '' radna temperatura 0-40 stupanj Celizijus bez gubitka performansi (faktor snage pada na 0,9 iznad 30 stupnjeva)'',

što upućuje da bi radna snaga uz cos φ=0.9 bila prihvatljiva.

Odgovor naručitelja:

Faktor snage treba biti 1, a ne 0,9.

Naručitelj je izmijenio stavku 1. u tehničkoj specifikaciji i ispravio redne brojeve u tehničkoj specifikaciji.

Novi rok za dostavu ponuda je 10.09.2024 u 13 sati.

Ponuda se dostavlja sukladno zadnjim izmjenama dokumenata(tehničke specifikacije i dokumentacije o nabavi)

S poštovanjem,

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU