## SPREMNIK - banka leda
| Opća bolnica Pula |  |  |  |  | ev.br.73/24 E-JN
Prilog 2
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA_TROŠKOVNIK - Nabava, instalacija i puštanje u rad UPS napajanja za angiosalu
Br.st. | Opis | Jed.mjere | Količina |  | Jed. cijena | Ukupno
1. | Nabava i dostava UPS uređaja slijedećih karakteristika: | kom | 1 | a' |  | 0
'- snaga 80 kVA
'- izlazna frekvencija 50 Hz
'- izlazni napon 380 V / 400 V / 415 V
'- snaga 80kVA
- on line, dvostruka konverzija, sinusni oblik napona
-zaštita od preoptrerećenja, kratkog spoja i pregrijavanja
-korekcija ulaznog faktora snage
-rad upravljan i kontroliran DSP procesorom
-nisko ukupno harmoničko izobličenje
-komunikacija, min.: RS232, RS485, Modbus TCP/IP, programabilni beznaponski kontakti
-sučelje za isklop u nuždi
-ulazni napon 380V/400V / 415V
-ulazna frekvencija 50 Hz / 60 Hz (40 - 70 Hz)
-ulazni faktor snage > 0,99
-ulazni THD <3% pri linearnom opterećenju
'- izlazni napon 380 V / 400 V / 415 V
-izlazna naponska tolerancija +/- 1%
-izlazna frekvencija 50Hz / 60 Hz +/- max. 0,01%
-preopterećenje: 110%-60 min, 130%-10 min, 130-150% - 1 min, >150%-1200 ms
-maksimalna struja kratkog spoja Icc=10 Ka
-izlazni faktor snage = 1
-izlazni THD < 3% pri linearnim opterećenjima i < 5,5 % pri nelinearnim opterećenjima
-temperaturno upravljiva regulacija broja okretaja ventilatora
-radna temperatura 0-40 stupanj Celizijus bez gubitka performansi sa faktorom snage 1 (faktor snage pada na 0,9 iznad 30 stupnjeva)
-inteligentno upravljanje baterijama za produženi vijek baterija
-EPO sučelje za daljinski isklop u nuždi
-ugrađen statički i ručni by pass
-energy saving mode (ECOMODE)
-multifunkcionalni zaslon za indikaciju načina rada i očitanje parametara
-dimenzije: 2000 x 600 x 1000 (+/- 5%)
2. | Ugrađeni baterijski set slijedećih karakterstika: | komplet | 1 | a' |  | 0
-olovne, hermetički zatvorene baterije, bez održavanja
-9 Ah
-baterije instalirane u lako zamjenjive baterijske blokove
3 | Izvođenje instalacije između UPS uređaja i RO angio sale | komplet | 1 | a' |  | 0
- izvođenje kabelske trase sa kablovima i zaštitnim prekidačem između UPS uređaja i RO angio sale u procjenjenoj dužini od 10 m
- UPS uređaj se smješta u obližnji skladišni prostor i za točnu duljinu instalacije potencijalni ponuditelj, prije slanja ponude, u obavezi je obići lokaciju i upoznati se sa prostorom i instalacijama
4 | Puštanje u rad i edukacija korisnika | komplet | 1 | a' |  | 0
| UKUPNO ZA STAVKU. : |  |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om. : |  |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
Potpis ponuditelja: